## Tripolar 145kV
|  | ETED Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana |  |  |  |  | Ficha de datos garantizados
DMI |  |  | INTERRUPTOR DE POTENCIA TRIPOLAR TANQUE VIVO PARA TENSION DE 145 KV (AISLADO EN GAS SF6) |  |  |  | 2
GNMS | [6 empty] | Final: May 2016 | Aprobado por: O.T. SS/EE
Código SAP
El interruptor de potencia es un dispositivo electromecánico cuya función principal es la de conectar y desconectar circuitos eléctricos bajo condiciónes de falla. Adicionalmente se debe considerar que los interruptores deben tener también la capacidad de efectuar recierres, cuando sea una función requerida por el sistema. Se requiere que cualquier interruptor de potencia, sin tomar en cuenta su aplicación particular, efectúe 4 operaciones fundamentales: cerrado, debe ser un conductor ideal. abierto: debe ser un aislador ideal. cerrado, deber ser capaz de interrumpir la corriente a que se diseño rápidamente y en cualquier instante, sin producir sobrevoltajes peligrosos. abierto, debe ser capaz de cerrar rapidamente y en cualquier instante, bajo corriente de falla, sin soldarse los contactos por las altas temperaturas
1) Información del oferente
1.1 | Nombre de la empresa Oferente
1.2 | Nombre de la fábrica
1.3 | País de origen de la fábrica
1.4 | Nombre de la persona a contactar
1.5 | Teléfono del contacto
1.6 | Correo electrónico del contacto
|  |  |  | UN | REQUERIDO | OFRECIDO | OBSERVACIONES
2) Datos técnicos
2.1 | Modelo ofrecido (designado por el fabricante) |  |  |  | REQUERIDO
2.2 | Tipo de interruptor |  |  |  | Tanque vivo
2.3 | Sistema de accionamiento |  |  |  | Tripolar
2.4 | Aislamiento exterior
| 2.4.1 Material |  |  |  | Cerámica
| 2.4.2 Color |  |  |  | Marrón
2.5 | Tensión de Servicio |  |  | kV | 138
2.6 | Tensión máxima de servicio (Um) |  |  | kV | 145
2.7 | Frecuencia de servicio del sistema |  |  | Hz | 60
2.8 | Conexión de neutro del Sistema |  |  |  | Rígido a tierra
2.9 | Nivel de aislación del Sistema (BIL) |  |  | kV | 650
2.10 | Corriente Nominal |  |  | A | 3150
2.11 | Distancia de fuga |  |  | mm/kV | 28-31
2.12 | Corriente de ruptura simétrica a Un |  |  | kA | 40
2.13 | Corriente de cierre (valor de cresta) |  |  | kAcr | 100
2.14 | Corriente admisible de corta duración (a 1 segundo) |  |  | kA | 40
2.15 | Corriente admisible de corta duración (a 3 segundos) |  |  | kA | (*)
2.16 | Tiempo total de apertura para la corriente de ruptura |  |  | ms | 40
2.17 | Ciclo de operación nominal |  |  |  | 0-0,3s-CO-3m-CO
2.18 | Tiempo máximo de cierre |  |  | ms | ≤ 130
2.19 | Tensión máxima residual de impulso con onda completa (1,2/50μs) (Valor de cresta) |  |  | kVcr | 650
2.20 | Tensión de ensayo con onda cortada 2 micro segundos (valor cresta) |  |  | kVcr | (*)
2.21 | Tensión de ensayo a 60 Hz durante 1 minuto (valor eficaz) |  |  | kV | 325
2.22 | Principio de soplado del arco |  |  |  | Térmico + Puffer
2.23 | Medio aislante empleado para la extinción del arco |  |  |  | Gas Hexafluoruro de Azufre (SF6)
2.24 | Presión mínima para realizar un ciclo O - 0,3s - CO a corriente de ruptura |  |  | Bar | (*)
| 2.24.1 Número de operaciones garantizadas hasta efectuar la primer revisión |  |  | Nro. | (*)
| 2.24.2 Al 100% de la corriente de apertura de corto circuito nominal |  |  | Nro. | (*)
| 2.24.3 A la corriente nominal del interruptor |  |  | Nro. | (*)
2.25 | Ciclo de operación mínimo ejecutable sin necesidad de recargar el sistema |  |  |  | O-0,3s-CO-3min-CO
2.26 | Tiempo máximo de restitución de la energía del resorte para la realización de un ciclo CO a capacidad de ruptura nominal luego de concluído un ciclo O - 0,3s - CO |  |  | min | < 1
2.27 | Tiempo de disponibilidad de operación partiendo de resorte descargados hasta carga máxima |  |  | min | (*)
2.28 | Terminales de conexión primaria
| 2.28.1 Tipo |  |  |  | Pletina de 4 agujeros
| 2.28.2 Material |  |  |  | Monometálico de aluminio (ánodo masivo)
| 2.28.3 Dimensión |  |  | mm | 100x100
2.29 | Material de los terminales de conexión a tierra |  |  |  | Bronce
2.30 | Norma de fabricación |  |  |  | IEC 62271-100
3) Calidad del gas SF6
3.1 | Norma a la que responde el medio aislante |  |  |  | IEC 60376
3.2 | Valor mínimo de la rigidéz dieléctrica del medio aislante a presión nominal |  |  | kV/cm | (*)
3.3 | Presión nominal |  |  | Bar | (*)
3.4 | Densidad del gas a presión nominal |  |  | kg/ dm3 | (*)
3.5 | Presión mínima para realizar una operación de apertura a la corriente de ruptura |  |  | Bar | (*)
3.6 | Manómetro de presión
| 3.6.1 Medición |  |  |  | Bar
| 3.6.2 Indicación de Presión Nominal |  |  |  | REQUERIDO
| 3.6.3 Indicación de Alarma |  |  |  | REQUERIDO
| 3.6.4 Indicación de Bloqueo |  |  |  | REQUERIDO
4) Sistema eléctrico
4.1 | Tipo de contactos principales |  |  |  | (*)
4.2 | Tipo de contactos |  |  |  | (*)
4.3 | Tensión de contactos de las bobinas de apertura y de cierre |  |  | Vcc | 80 - 125
4.4 | Accionamiento por polo
| 4.4.1 Mecanismo |  |  |  | A resortes tensados por motor
| 4.4.2 Bobinas |  |  |  | 2 apertura 1 cierre
| 4.4.3 Bastidor soporte |  |  |  | 1 para los 3 polos
4.5 | Motor de Tensado
| 4.5.1 Marca |  |  |  | (*)
| 4.5.2 Grado de Protección IP (de acuerdo a IEC 60529) |  |  |  | IP 55
| 4.5.3 Tensión de alimentación de CC |  |  | Vcc | 80 - 125
| 4.5.4 Potencia |  |  | HP | (*)
4.6 | Tensión de Sistema de Control |  |  | Vcc | 80 - 125
4.7 | Tensión de Calefacción |  |  | Vac | 120/208
5) Condiciones ambientales y sísmicas
5.1 | Tempratura media diaria anual máxima |  |  | ºC | 35
5.2 | Humedad relativa máxima |  |  | % | (*)
5.3 | Velocidad de viento sostenido max. |  |  | m/seg | (*)
5.4 | Altura sobre el nivel del mar |  |  | m | 1000
5.5 | Zona sísmica |  |  | Nro. G | (*)
5.6 | Apto para zona de alta polución |  |  |  | REQUERIDO
6) Otras especificaciones técnicas
6.1 | Botella de gas SF6 para primer llenado |  |  |  | REQUERIDO
6.2 | Placa característica |  |  |  | Metálica con datos incrustados en color negro
NOTA:
1) | Aún cuando no se indiquen datos en la columna "requerido", el proponente consignará sin omisión sus propios datos, los que pasarán a ser los garantizados por el oferente. (*) = A indicar por el oferente
2) | El oferente debe presentar el catálogo y datos técnicos correspondientes a su oferta donde se indiquen las normas de fabricación y ensayos indicados en esta ficha técnica.
3) | Los datos técnicos garantizados deben de ser colocados en la columna de requerido contemplada en esta ficha técnica y realizar referencia de localización de la información en el catálogo del fabricante.
3) | Deben suministrarse los planos para aprobación antes de proceder con la fabricación del equipo.
4) | El oferente debe contemplar en su propuesta la visita a fábrica por parte de dos técnicos de ETED para observar el proceso de construcción.
5) | Los bienes entregados deben de presentar identificados en su estructura el nombre del fabricante y datos técnicos.
6) | La recepción estará condicionada a pruebas funcionales establecidas por la ETED.
7) | Al momento de entregar los bienes en almacén cada uno de ellos debe de traer consigo los resultados de las pruebas realizadas cumpliendo con las normas especificadas en esta ficha técnica.
A COMPLETAR POR EL OFERENTE: Nota: El oferente deberá firmar y sellar todas las páginas de esta Ficha de Datos Garantizados
| FECHA DE LA OFERTA:__________________________ |  |  |  | FIRMA:________________________ |  | ACLARACION:_______________
OSERVACIONES DEL OFERENTE: